重庆市经贸中等专业学校

10KV配电房维保询价采购招标公告

为确保我校10KV配电设备设施正常运行，根据永川区供电局的要求，我校公开招标专业团队对乒乓球场下的总配电房、学校侧后门的两台箱变及相关电力硬件设备进行技术维保。欢迎有资质、技术过硬的投标人前来投标，现将相关信息公告如下：

一、基本信息

1、维保地点：重庆市经贸中等专业学校校内

2、维保对象：乒乓球场下总配电房、学校侧后门两台箱变及相关的电力硬件设备。

3、维保总限价25500元/年（含出工时费、运输费、搬运费、税费等费用）。

4、容量及供电方式：总装接容量为 2890kVA，主供电源供电容量为 2890kVA(500 kVA*2 台+630kVA*3 台)，备用电源供电容量为 500kVA*1 台，本 次增容申请备用电源供电容量新增2390kVA(500kVA*1台+630kVA)，采用智能切换的10KV 50Hz双电源（永茶线、华茂泽线龙永支线，其中华茂泽线龙永支线为主供）供电。

二、维保原则

1、以保证客户“安全用电、放心用电”为总原则，值班电工只负责设备必要的停送电操作，配电室内配电设备及户外箱变的维保工作全部交维保公司负责。

2、维保为每月（发动机为每季度）一次定期巡视检查+特殊情况的紧急巡视检查+年度预防性试验相结合。在高温高热、雷电等极端天气情况下，不定时增加巡视检查内容。在重大事件需要时提供保电服务5次，还提供设备临时试验服务。

3、对存在的用电安全隐患及设备运行异常情况，及时指正，并标注。对严重安全隐患，在发现后1小时内反馈给客户。对存在的隐患给出专业建议及整改措施，积极协助客户解决问题。对巡查、预试发现的隐患整改，单独报价，经双方确认后处理。

4、负责应急抢修。临时抢修所产生的材料、机具等费用单独核算，按材料成本收费。

5、每月形成月维保报告，季度检查的出季度维保报告，年度形成综合报告（包括年度预试报告），给出运维建议，交客户签收。

6、提供用电政策、用电安全咨询服务。

三、维保技术要求

为保障10kV配电房的安全运行，必须对设备运行情况及时了解，掌握存在的隐患并及时消除。为此，对高、低压柜、直流装置、变压器、发电机、接地线等设备和装置每月进行例行检查、每半年进行清理及检查、每年进行年检及预防性试验。

（一）高压配电柜

1、每月一次对电气设备进行检查。

1)检查母线接头处有无变形，有无放电变黑痕迹，紧固联接螺栓，螺栓若有生锈应予以更换（停电作业），确保接头连接紧密。检查母线上绝缘子有无松动和损坏。

2)柜内的机械闭锁，电气闭锁应动作准确、可靠，开关小车推拉应灵活，无卡阻现象。

3)柜的接地应牢固良好，装有电器的可开启的门，应以裸铜软线与接地金属构件可靠地连接。

4)柜的正面各电器、端子排等应标明编号、名称、用途及操作位置，其标明的字迹应清晰、工整、不易脱落。

5)柜内二次回路的连接件均应采用铜质制品牢固紧接，绝缘件采用自熄性阻燃材料，并应清洁干燥。

6)柜上装有装置性设备或其它有接地要求的电器，其外壳应可靠接地。

2、每半年一次对电气设备进行清理、检查。

1)高压柜必须清理干净，漆层完好，各构件间连接应牢固，接头温度（红外线检测）应在允许范围。

2)柜的接地应牢固良好，装有电器的可开启的门，应以裸铜软线与接地金属构件可靠地连接。

3)柜的正面各电器、端子排等应标明编号、名称、用途及操作位置，其标明的字迹应清晰、工整、不易脱落。

4)柜内二次回路的连接件均应采用铜质制品牢固紧接，绝缘件采用自熄性阻燃材料，并应清洁干燥。

5)柜上装有装置性设备或其它有接地要求的电器，其外壳应可靠接地。

3、每年一次按预防性试验规程对高压柜进行预防性试验，并将试验报告交业主存档，具体工作内容：

1)重复每半年的检查内容；

2)开关及一次电气设备必须作绝缘试验和耐压试验。

3）校核继保器的动作值、返回值、整定值。

（二）蓄电池直流装置

1、每月的工作内容：

1）对蓄电池进行恢复性的充放电，查看充、放电电压是否正常。

2）巡看蓄电池的液面是否符合要求，有无漏液（液体时）、变形发生。

2、每半年的工作内容：

1）清除装置充电机及设备上的灰尘和蓄电池槽表面污垢，连接件上的氧化物；

2）对充电机、输出回路进行绝缘测试以及各种特性测试。

3、每年的工作内容：

1）清除装置充电机及设备上的灰尘和蓄电池槽表面污垢，连接件上的氧化物；

2）对充电机、输出回路进行绝缘测试以及各种特性测试。

（三）变压器

1、每月一次对变压器进行检查。

1）变压器套管是否清洁，有无破损、裂纹和放电痕迹，是否漏油（油变）；

2）变压器零部件必须无损伤或移位，接线是否松动、断裂、绝缘件和线圈是否有破损，是否有赃物或异物等（干变）；

3）检查风机、温控设备等能否正常运行；

4）变压器的主附设备的外壳接地是否良好。

2、每半年一次对变压器进行清理，检查（可停电时）。

1）重复每月检查的内容；

2）高低压电缆头的接触情况，螺丝有无松动，接头是否过热；

3）检查所有的紧固件、连接件、标准件是否松动，合适情况下重新紧固一次；

4）检查变压器的箱体和铁芯是否可靠接地，穿心螺杆的绝缘是否良好（干变）；

5）套管密封、顶部连接片、密封衬垫的检查，瓷绝缘的检查和清扫（油变）；

6）各种保护装置、测量装置及操作控制箱的检查；

3、每年一次进行年检

1）重复每半年一次检查的内容；

2）每年一次还必须进行下列预防性试验；

①测量变压器绕组直流电阻，测量前绕组应充分放电；②测量变压器绕组的绝缘电阻，采用2500V兆欧表进行测量；③、进行变压器绕组的交流耐压试验；

（四）低压开关柜

1、每月一次对电气设备进行检查。

1）观察母排（电缆连接点）的发热程度，各连接螺丝有否松动；

2）测量电容柜的温度，检查各电容器的外观有无变形，熔断器有无熔断，运行时不应该有任何声音。投切是否正常，功率因素是否正常。

3）低压柜的机械闭锁、电气闭锁应动作准确、可靠；

4）配电柜抽屉推拉应灵活、无卡阻现象；

2、每半年一次对电气设备进行清理、检查。

1）低压柜内设备与各构件间连接应牢固，接头温度应在允许范围；

2）低压柜的机械闭锁、电气闭锁应动作准确、可靠（合适时）；

3）配电柜抽屉推拉应灵活、无卡阻现象（合适时）；

4）柜的固定及接地可靠，漆层应完好、清洁整齐；

5）检查电容投切是否正常，功率因素是否正常。

3、每年一次年检内容：

1）重复每半年的清理检查；

2）按预防性试验规程对设备进行预防性试验，并将试验报告交业主存档；

①低压柜每段母线绝缘电阻不应小于0.5MΩ,电力线路绝缘电阻不小于0.5MΩ，试验采用500V兆欧表；②加2500V进行交流耐压试验（可用2500V摇表代替）；③ 校核继电器的动作值和返回值。

（五）发电机

1、每季度检查发电机电瓶电压是否正常、电源线有无腐蚀，接线牢固；

2、检查发电机油面，柴机油是否加满，严禁柴机油少油运行，检查是否漏油。

3、检查水箱满水，无漏水。

4、发电机柜子按低压柜要求。

5、在电工启动发电机时监测电压、电流等信号及仪表工作是否正常。

6、年度预试时测试转、定子绕组绝缘电阻(MΩ): 2500V兆欧表，≥0.5MΩ

（六）接地系统

1、每月及每半年检查内容：

1）检查地网有无脱漆、锈蚀、设备各接地处、导体搭接处是否牢固。

2、每年进行接地系统的接地电阻测量。

其它检查

（七）10kV户内外电缆  每年对户外电缆及高压柜至变压器的电缆进行预防性试验。

（八）其它

1、形成维保设备档案，实现全寿命周期管理。

2、定期检查安全工器具，按期进行校验。

2、检查配电房照明和防潮灯及通风机是否正常。

3、检查配电房屋面有否漏水，电缆沟有否积水，门窗有否损坏。

4、检查防鼠挡板是否完整，房内孔洞有否堵死。

5、检查配电房门外通道是否畅顺，有否被堵现象。

6、免费为变压器、低压输出端提供指示牌并整理好输出线端的排线结构。

免费添加指示牌。

7、为甲方修改配电室的接线图，与实际电力分配一致。

8、500元（含）以下材料费由乙方承担，材料费超过500元的部分由甲方报销；

（九）事故抢修

出现配电设施事故时，确保最快速度到达现场开展抢修工作。

（十）安全责任

在维保期间，所有的相关设备设施和维保人员的安全由乙方承担，甲方不承担相应的安全责任。

三、投标人资格及要求

1、投标人需具有独立法人资格。

2、有四级及以上的承装（修、试）电力设施许可证。

3、有五次及以上的维保案例。

4、因电力维保属于特殊行业作业，维保单位越近对紧急事件处置更快速，效率更高。因此，甲方优先考虑距离学校较近的维保单位。

四、现场踏勘

1、踏勘时间：2024年10月18日上午10:30 -11：00

2、现场踏勘联系人：罗老师

3、现场踏勘联系电话17723177149

4、踏勘地点：重庆市永川区红河大道北段189号

五、投标文件须包含以下内容：

1、公司营业执照复印件复印件、投标人的身份证复印件；

2、报价单（报价高于25500元为废标）

3、投标单位法人身份证复印件；

4、法人委托书原件；

5、被委托人身份证复印件；

请按以上顺序将投标文件装订成册，法人签字或盖章确认，投标文件准备正本壹份、副本壹份。投标文件须密封并签字或盖章，请在文件袋表面标明“重庆市经贸中等专业学校10KV配电房维保询价采购招标公告”。

6、涉及到的各种资质及身份证明应当提供复印件（盖单位鲜章），同时开标时查验原件。

六、投标文件递送、开标及签订合同

1、投标文件须于2024年10月22日9：30前送至重庆市经贸中等专业学校七楼会议室；

投标保证金0.2万元。开标前30分钟缴纳到学校财务室，中标者转为履约保证金，未中标者退还。

投标报名（以缴清投标保证金为有效报名）,报名费300元，在投标前交到学校财务室（学校教学楼底楼服务大厅），截止时间：2024年10月22日9:30前。

2、开标时间：2024年10月22日9：30，开标地点：重庆市经贸中等专业学校综合楼七楼会议室；

4、招标人签发中标通知书后三个工作日内，中标单位与招标单位签订工程协议，投标保证金转为履约保证金。质保金在本项目的合同执行完后无息退回，本工程维保期为三年。

5、费用结算方式：每一年维保结束后乙方凭一年的维保过程资料结算，出具相应发票报销。

七、中标单位的确定规则

有效的投标报价中的最低报价为第一中标价。

八、文件格式： 投标文件中服务报价单

附表填写：

附表1          维保服务记录表

客户名称：               维保时间：          维保类型：月检

| 产品 | 序号 | 服务项目 | 服务结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高压开关柜 | 1 | 检查高压母线接头处有无变形，有无放电变黑痕迹，紧固联接螺栓，螺栓若有生锈应予以更换，确保接头连接紧密。检查母线上绝缘子有无松动和损坏 |  |
|  | 2 | 检查高压柜内的机械闭锁，电气闭锁应动作准确、可靠，开关小车推拉应灵活，无卡阻现象。 |  |
|  | 3 | 高压柜的接地应牢固良好，装有电器的可开启的门，应以裸铜软线与接地金属构件可靠地连接。 |  |
|  | 4 | 高压柜的正面各电器、端子排等应标明编号、名称、用途及操作位置，其标明的字迹应清晰、工整、不易脱落。 |  |
|  | 5 | 高压柜内二次回路的连接件均应采用铜质制品牢固紧接，绝缘件采用自熄性阻燃材料，并应清洁干燥。 |  |
|  | 6 | 高压柜上装有装置性设备或其它有接地要求的电器，其外壳应可靠接地 |  |
| 低压开关柜 | 7 | 观察低压母排的发热程度，各连接螺丝有否松动； |  |
|  | 8 | 测量低压电容柜的温度，检查各电容器的外观有无变形，熔断器有无熔断，运行时不应该有任何声音。投切是否正常，功率因素是否正常。 |  |
|  | 9 | 低压柜的机械闭锁、电气闭锁应动作准确、可靠； |  |
|  | 10 | 低压柜抽屉推拉应灵活、无卡阻现象； |  |
| 变压器 | 11 | 变压器套管是否清洁，有无破损、裂纹和放电痕迹，油变是否漏油； |  |
|  | 12 | 变压器零部件必须无损伤或移位，接线是否松动、断裂、绝缘件和线圈是否有破损，是否有赃物或异物等； |  |
|  | 13 | 检查变压器风机、温控设备等能否正常运行； |  |
|  | 14 | 变压器的主附设备的外壳接地是否良好。 |  |
| 直流装置 | 15 | 对蓄电池进行恢复性的充放电，查看充、放电电压是否正常。 |  |
|  | 16 | 巡看蓄电池的液面是否符合要求，有无漏液（液体时）、变形发生。 |  |
| 发电机 | 17 | 每季度检查发电机电瓶电压是否正常、电源线有无腐蚀，接线牢固； |  |
|  | 18 | 检查发电机油面，柴机油是否加满，严禁柴机油少油运行，检查是否漏油。 |  |
|  | 19 | 检查水箱满水，无漏水。 |  |
|  | 20 | 发电机柜子按低压柜要求。 |  |
|  | 21 | 在电工启动发电机时监测电压、电流等信号及仪表工作是否正常。 |  |
| 接地系统 | 22 | 检查地网有无脱漆、锈蚀、设备各接地处、导体搭接处是否牢固。 |  |
|  | 23 | 检查安全工器具，按期进行校验。 |  |
|  | 24 | 检查配电房照明和防潮灯及通风机是否正常。 |  |
|  | 25 | 检查配电房屋面有否漏水，电缆沟有否积水，门窗有否损坏。 |  |
|  | 26 | 检查防鼠挡板是否完整，房内孔洞有否堵死。 |  |
|  | 27 | 检查配电房门外通道是否畅顺，有否被堵现象。 |  |
| 备注: 维保人员: 客户确认: |  |  |  |

附表2

维保服务记录表

客户名称：          维保时间：                     维保类型：

| 产品 | 序号 | 服务项目 | 服务结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高 压 开 关 柜 | 1 | 高压柜必须清理干净，漆层完好，各构件间连接应牢固，接头温度应在允许范围。 |  |
|  | 2 | 柜的接地应牢固良好，装有电器的可开启的门，应以裸铜软线与接地金属构件可靠地连接。 |  |
|  | 3 | 柜的正面各电器、端子排等应标明编号、名称、用途及操作位置，其标明的字迹应清晰、工整、不易脱落。 |  |
|  | 4 | 柜内二次回路的连接件均应采用铜质制品牢固紧接，绝缘件采用自熄性阻燃材料，并应清洁干燥。 |  |
|  | 5 | 柜上装有装置性设备或其它有接地要求的电器，其外壳应可靠接地 |  |
| 低 压 开 关 柜 | 6 | 低压柜内设备与各构件间连接应牢固，接头温度应在允许范围； |  |
|  | 7 | 低压柜的机械闭锁、电气闭锁应动作准确、可靠； |  |
|  | 8 | 配电柜抽屉推拉应灵活、无卡阻现象； |  |
|  | 9 | 柜的固定及接地可靠，漆层应完好、清洁整齐。 |  |
|  | 10 | 检查电容投切是否正常，功率因素是否正常。 |  |
| 变 压 器 | 11 | 变压器套管是否清洁，有无破损、裂纹和放电痕迹，油变是否漏油； |  |
|  | 12 | 变压器零部件必须无损伤或移位，接线是否松动、断裂、绝缘件和线圈是否有破损，是否有赃物或异物等； |  |
|  | 13 | 检查变压器风机、温控设备等能否正常运行； |  |
|  | 14 | 变压器的主附设备的外壳接地是否良好。 |  |
|  | 15 | 高低压电缆头的接触情况，螺丝有无松动，接头是否过热； |  |
|  | 16 | 检查所有的紧固件、连接件、标准件是否松动，并重新紧固一次； |  |
|  | 17 | 检查变压器的箱体和铁芯是否可靠接地，穿心螺杆的绝缘是否良好； |  |
|  | 18 | 套管密封、顶部连接片、密封衬垫的检查，瓷绝缘的检查和清扫； |  |
|  | 19 | 各种保护装置、测量装置及操作控制箱的检修； |  |
| 发电机 | 20 | 每季度检查发电机电瓶电压是否正常、电源线有无腐蚀，接线牢固； |  |
|  | 21 | 检查发电机油面，柴机油是否加满，严禁柴机油少油运行，检查是否漏油。 |  |
|  | 22 | 检查水箱满水，无漏水。 |  |
|  | 23 | 发电机柜子按低压柜要求。 |  |
|  | 24 | 在电工启动发电机时监测电压、电流等信号及仪表工作是否正常。 |  |
| 接地系统 | 25 | 检查地网有无脱漆、锈蚀、设备各接地处、导体搭接处是否牢固。 |  |
|  | 26 | 检查安全工器具，按期进行校验。 |  |
|  | 27 | 检查配电房照明和防潮灯及通风机是否正常。 |  |
|  | 28 | 检查配电房屋面有否漏水，电缆沟有否积水，门窗有否损坏。 |  |
|  | 29 | 检查防鼠挡板是否完整，房内孔洞有否堵死。 |  |
|  | 30 | 检查配电房门外通道是否畅顺，有否被堵现象。 |  |
| 备注: 维保人员: 客户确认: |  |  |  |

附表3

维保服务记录表

客户名称：             维保时间：                   维保类型：月检

| 产品 | 序号 | 服务项目 | 服务结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高 压 开 关 柜 | 1 | 高压柜必须清理干净，漆层完好，各构件间连接应牢固，接头温度应在允许范围。 |  |
|  | 2 | 柜的接地应牢固良好，装有电器的可开启的门，应以裸铜软线与接地金属构件可靠地连接。 |  |
|  | 3 | 柜的正面各电器、端子排等应标明编号、名称、用途及操作位置，其标明的字迹应清晰、工整、不易脱落。 |  |
|  | 4 | 柜内二次回路的连接件均应采用铜质制品牢固紧接，绝缘件采用自熄性阻燃材料，并应清洁干燥。 |  |
|  | 5 | 柜上装有装置性设备或其它有接地要求的电器，其外壳应可靠接地 |  |
|  | 6 | 开关及一次电气设备必须作绝缘试验和耐压试验。 |  |
|  | 7 | 柜内的互感器作变比检查和测量绝缘电阻。 |  |
|  | 8 | 校核继保器的动作值、返回值、整定值。 |  |
| 低 压 开 关 柜 | 9 | 低压柜内设备与各构件间连接应牢固，接头温度应在允许范围； |  |
|  | 10 | 低压柜的机械闭锁、电气闭锁应动作准确、可靠； |  |
|  | 11 | 配电柜抽屉推拉应灵活、无卡阻现象； |  |
|  | 12 | 柜的固定及接地可靠，漆层应完好、清洁整齐。 |  |
|  | 13 | 检查电容投切是否正常，功率因素是否正常。 |  |
|  | 14 | 低压柜每段母线绝缘电阻不应小于0.5MΩ,电力线路绝缘电阻不小于0.5MΩ，试验采用500V兆欧表； |  |
|  | 15 | 加2500V进行交流耐压试验（可用2500V摇表代替）； |  |
|  | 16 | 校核仪表、继电器的动作值和返回值。 |  |
| 变 压 器 | 17 | 变压器套管是否清洁，有无破损、裂纹和放电痕迹，油变是否漏油； |  |
|  | 18 | 变压器零部件必须无损伤或移位，接线是否松动、断裂、绝缘件和线圈是否有破损，是否有赃物或异物等； |  |
|  | 19 | 检查变压器风机、温控设备等能否正常运行； |  |
|  | 20 | 变压器的主附设备的外壳接地是否良好。 |  |
|  | 21 | 高低压电缆头的接触情况，螺丝有无松动，接头是否过热； |  |
|  | 22 | 检查所有的紧固件、连接件、标准件是否松动，并重新紧固一次； |  |
|  | 23 | 检查变压器的箱体和铁芯是否可靠接地，穿心螺杆的绝缘是否良好； |  |
|  | 24 | 套管密封、顶部连接片、密封衬垫的检查，瓷绝缘的检查和清扫； |  |
|  | 25 | 各种保护装置、测量装置及操作控制箱的检修； |  |
|  | 26 | 测量变压器绕组直流电阻，测量前绕组应充分放电； |  |
|  | 27 | 测量变压器绕组的绝缘电阻，采用2500V兆欧表进行测量； |  |
|  | 28 | 进行变压器绕组的交流耐压试验； |  |
| 发电机 | 29 | 每季度检查发电机电瓶电压是否正常、电源线有无腐蚀，接线牢固； |  |
|  | 30 | 检查发电机油面，柴机油是否加满，严禁柴机油少油运行，检查是否漏油。 |  |
|  | 31 | 检查水箱满水，无漏水。 |  |
|  | 32 | 发电机柜子按低压柜要求。 |  |
|  | 33 | 在电工启动发电机时监测电压、电流等信号及仪表工作是否正常。 |  |
|  | 34 | 年度预试时测试转、定子绕组绝缘电阻(MΩ):2500V兆欧表，≥0.5MΩ |  |
| 接地系统 | 35 | 每年进行接地系统的接地电阻测量。 |  |
|  | 36 | 检查安全工器具，按期进行校验。 |  |
|  | 37 | 检查配电房照明和防潮灯及通风机是否正常。 |  |
|  | 38 | 检查配电房屋面有否漏水，电缆沟有否积水，门窗有否损坏。 |  |
|  | 39 | 检查防鼠挡板是否完整，房内孔洞有否堵死。 |  |
|  | 40 | 检查配电房门外通道是否畅顺，有否被堵现象。 |  |
| 备注: 维保人员: 客户确认: |  |  |  |

附表4

| 公司名： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 配电设备维保巡视检查报告 |  |  |  |  |
| 单位名称 |  | 配电室编号 |  |  |
| 巡检人员 |  |  |  |  |
| 巡检内容 | 高压部分 |  |  | 巡视结果 |
|  | 1、高压柜内无放电声。 |  |  |  |
|  | 2、CT相电流测试正常，电流显示正确；外部无放电痕迹。 |  |  |  |
|  | 3、PT三相电压显示正确，带电指示正常；外部无放电痕迹。 |  |  |  |
|  | 4、柜体接地良好，五防完好。 |  |  |  |
|  | 5、红外测温各母线、电缆接头处无发热。 |  |  |  |
|  | 6、高压隔离开关合闸可靠，支柱瓷瓶无放电、破裂痕迹。 |  |  |  |
|  | 7、高压断路器绝缘件无放电痕迹。 |  |  |  |
|  | 8、高压避雷器无放电击穿现象。 |  |  |  |
|  | 9、温湿度控制器显示值与测试值±2℃。 |  |  |  |
|  | 10、微机保护装置工作正常，各参数显示正常。 |  |  |  |
|  | 11、二次端子排紧固，压板压接牢固。 |  |  |  |
|  | 12、柜内封堵是否严密。 |  |  |  |
|  | 直流部分 |  |  | 巡视结果 |
|  | 1、直流电压均衡，合母+240V、控母+220V。 |  |  |  |
|  | 2、蓄电池外观无膨胀、变形。 |  |  |  |
|  | 3、绝缘监视无异常信号。 |  |  |  |
|  | 4、巡检系统数据采集正常 |  |  |  |
|  | 变压器部分 |  |  |  |
|  | 1、变压器声音正常、外观良好无异常。 |  |  |  |
|  | 2、变压器中性点接地良好、螺栓无松动、锈蚀现象。 |  |  |  |
|  | 3、外壳接地良好、无异物进入。 |  |  |  |
|  | 4、低压输出电压正常（巡检系统采集正常）。 |  |  |  |
|  | 低压部分 |  |  | 巡视结果 |
|  | 1、低压柜外观无异常、未发现放电声。 |  |  |  |
|  | 2、母线各连接部位红外测温无异常。 |  |  |  |
|  | 3、电压表指示正常，电流表指示正常。 |  |  |  |
|  | 4、各温湿度控制器显示值与测试值±2℃。 |  |  |  |
|  | 5、电容器组工作异常,功率因数检测值正常 |  |  |  |
|  | 6、二次端子紧固，未发现松动现象。 |  |  |  |
|  | 7、柜内封堵是否严密。 |  |  |  |
|  | 安全及防火 |  |  | 巡视结果 |
|  | 1、消防器材齐全、完好。 |  |  |  |
|  | 2、安全工器具完善、本年度需检测。 |  |  |  |
|  | 3、配电室外大门防鼠挡板安装完善。 |  |  |  |
|  | 4、室内通风机工作正常。 |  |  |  |
|  | 5、应急照明设施完善已整改。 |  |  |  |
| 缺陷 | 需整改项 |  |  | 整改时间 |
| 接收人： 交接人： 时间： |  |  |  |  |